ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ САДОВОДЧЕСКИХ

ТОВАРИЩЕСТВ И ДАЧНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР

30 мая 1986 г.

N ППБ-140-86

(Д)

Согласовано

Заместитель Председателя

Госагропрома СССР

30 мая 1986 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила устанавливают основные требования пожарной

безопасности для   отдельных   дач,   садоводческих   товариществ    и

дачно-строительных кооперативов  (ДСК)  независимо от их ведомственной

принадлежности и являются  обязательными  для  исполнения  правлениями

кооперативов, товариществ и владельцами садовых участков и дач.

Требования пожарной безопасности для  размещенных  на  территории

садоводческих товариществ     и     дачно-строительных    кооперативов

предприятий торговли,  бытового  обслуживания,  складских   помещений,

индивидуальных гаражей и др. определяются соответствующими правилами и

инструкциями.

1.2. Правления   организуют   изучение   членами   товариществ  и

кооперативов настоящих правил и контроль за их  соблюдением,  а  также

выполнение технических и организационных мероприятий,  направленных на

обеспечение пожарной безопасности садовых участков и дач.

1.3. Члены садоводческих товариществ и ДСК, а также владельцы дач

обязаны знать и соблюдать требования настоящих правил.

1.4. Ответственность   за  соблюдение  пожарной  безопасности  на

территории товариществ  и  кооперативов,  в  зданиях   и   сооружениях

общественного пользования   возлагается  на  их  председателей,  а  на

участках с находящимися на них постройками -  на  членов  товариществ,

ДСК и владельцев дач.

1.5. Председатели правлений обязаны:

1.5.1. Обеспечить  изучение  и  выполнение настоящих правил всеми

владельцами участков, членами кооперативов и товариществ.

1.5.2. Периодически не менее 2 раз в квартал проверять содержание

пожарной безопасности   зданий   и   помещений,   садовых    участков,

противопожарного водоснабжения,    наличие   и   исправность   средств

пожаротушения, порядок несения служб  сторожами,  исправность  средств

связи. Принимать меры к устранению выявленных нарушений.

1.5.3. Следить за исправностью дорог на территории товариществ  и

ДСК, своевременно  производить  очистку  от  снега основных проездов и

переулков, а также подъездов к пожарным водоемам и гидрантам.

Не допускать   загромождения   основных   проездов,  переулков  и

проезжей части дорог.

1.5.4. Установить  для  каждого  садового участка противопожарный

инвентарь, с которым члены товариществ  должны  прибывать  на  тушение

пожара.

1.5.5. Обеспечить   своевременное   проведение   профилактических

осмотров и    планово-предупредительный    ремонт    электроустановок,

своевременное устранение нарушений  "Правил  технической  эксплуатации

электроустановок потребителей",   могущих   привести   к   пожарам   и

загораниям.

1.6. Члены  садоводческих  товариществ,  ДСК,  владельцы  садовых

участков и дач обязаны:

1.6.1. Знать   и   соблюдать  правила  пожарной  безопасности  на

участках, в домах, хозяйственных постройках.

1.6.2. Иметь   в  постоянной  готовности  средства  пожаротушения

(бочку с водой и ведро),  а также  инвентарь,  с  которым  они  должны

являться на тушение пожара.

1.6.3. Содержать    в    исправном    состоянии    электрические,

электробытовые, газовые  и керосиновые приборы,  печи и соблюдать меры

предосторожности при их эксплуатации.

1.6.4. Не    оставлять    без   присмотра   включенные   в   сеть

электробытовые приборы,  горящие газовые плитки,  керогазы, керосинки,

топящиеся печи  и  не  поручать  наблюдение  за ними малолетним детям.

Строго пресекать шалость детей с огнем.

1.6.5. При   возникновении  пожара  вызвать  пожарную  команду  и

принять меры к тушению пожара первичными средствами.

1.7. Правлениями  в  каждом  садоводческом  товариществе,  ДСК  с

учетом финансовых возможностей организуется  пожарносторожевая  охрана

(ПСО), численность и состав которой утверждается профсоюзным комитетом

предприятия,  при  котором  создано  садоводческое  товарищества,  или

исполкомами  местных Советов народных депутатов,  руководящими работой

товариществ.

В состав   ПСО   входят  начальник  охраны,  сторожа-пожарные.  В

кооперативах с количеством участков до 300 обязанности начальника  ПСО

могут возлагаться на одного из членов правления.

Боевой пожарный расчет ПСО комплектуется на добровольных  началах

из  числа  членов  кооператива,  на  которых возлагается поддержание в

работоспособном   состоянии   средств   пожаротушения   и   ликвидации

возникающих пожаров.

1.8. В садоводческом товариществе и  ДСК  должен  быть  определен

порядок сбора членов ПСО, пожарного боевого расчета на случай пожара.

1.9. В пожароопасный период в садоводческих товариществах и  ДСК,

расположенных в  хвойных  лесных  массивах,  на  торфяниках  и  бывших

торфоразработках, устанавливается  патрулирование  членов  кооператива

или товариществ.

1.10. Председатели правлений и члены садоводческих товариществ  и

ДСК, виновные   в   нарушении  настоящих  правил  вне  зависимости  от

характера нарушения  и  их  последствий,   несут   ответственность   в

установленном законом порядке.

2. Основные требования пожарной безопасности

2.1. Содержание территории.

2.1.1. Территория  садоводческого  товарищества,   ДСК,   садовых

участков и дач должна постоянно содержаться в чистоте и систематически

очищаться от мусора и других отходов.

2.1.2. Дороги,  ведущие  к  садоводческим  товариществам  и  ДСК,

должны иметь твердое покрытие.  Проезды и подъезды к садовым участкам,

дачам и   пожарным   водоисточникам  должны  быть  всегда  свободными.

Противопожарные разрывы между строениями не  разрешается  использовать

для складирования горючих материалов.

2.1.3. Садовые товарищества и ДСК должны иметь  пожарные  водоемы

емкостью не   менее   25  кубических  метров.  Водонапорные  башни  на

территории ДСК и садоводческих товариществ должны иметь приспособления

для забора воды пожарными автомобилями.

2.1.4. На территории садоводческих товариществ и ДСК должны быть:

2.1.4.1. Звуковые сигналы (колокол,  рельс и т.п.) для оповещения

людей на случай возникновения пожара.

2.1.4.2. У   въезда  на  территорию  садоводческого  товарищества

указатель с  наименованием  товарищества  и  план-схема   расположения

естественных и искусственных водоисточников (водонапорных башен).

2.1.5. На территории товариществ и ДСК запрещается:

2.1.5.1. Разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь вблизи

строений.

2.1.5.2. Организовывать свалки горючих отходов.

2.2. Содержание дач (Сноска 1),  домиков,  подсобных  строений  и

зданий общего пользования.

Сноска 1.

Меры по обеспечению пожарной  безопасности  жилых  помещений  дач

регламентируются требованиями  "Правил пожарной безопасности для жилых

домов ...".

2.2.1. Окна чердаков должны быть остеклены и закрыты.

2.2.2. На дачах и в садовых домиках запрещается:

2.2.2.1. Хранить  более  10  л  легковоспламеняющихся  и  горючих

жидкостей. Хранение  ЛВЖ  и ГЖ разрешается в хозблоках в металлической

плотнозакрывающейся таре.

2.2.2.2. Производить      электрогазосварочные     работы     без

предварительной очистки места  сварки  от  горючих  материалов  и  без

обеспечения места сварочных работ первичными средствами пожаротушения.

После завершения  сварочных  работ  необходимо   тщательно   проверить

прилегающие   к  месту  их  проведения  конструкции,  предметы,  чтобы

исключить возможность их загорания, организовать дежурство.

2.2.2.3. Заправлять  керосинки,  примусы  и  керогазы  бензином и

тракторным керосином,  а также применять для освещения открытый  огонь

при заправке этих приборов.

2.2.2.4. Курить и пользоваться открытым огнем на чердаке, а также

в местах  хранения  горючих  материалов  (кладовых,  подсобных  и т.п.

помещениях).

2.2.3. В  случае  обнаружения  запаха  газа  необходимо перекрыть

газовые коммуникации и  проветрить  помещения.  При  этом  запрещается

пользоваться открытым огнем, зажигать свет, включать электроприборы.

2.2.4. Газовые баллоны  емкостью  более  10  литров  должны  быть

расположены в несгораемом шкафу у наружной стены.

3. Электроустановки, электрические сети и освещение

3.1. Электроустановки  и  электрические  сети в домах и подсобных

строениях должны отвечать требованиям действующих  правил  технической

эксплуатации электроустановок    потребителей    "Правил    устройства

электроустановок".

3.2. В   каждом  садоводческом  товариществе  и  ДСК  из  состава

правления должно  быть  назначено  лицо,  обеспечивающее  контроль  за

эксплуатацией и техническим состоянием электроустановок и электросетей

на территории кооператива и товарищества.

3.3. Монтаж  электроустановок и электросетей должен производиться

только квалифицированными лицами (электромонтерами).

3.4. Все  электроустановки должны иметь защиту от токов короткого

замыкания и других отклонения от нормальных режимов,  могущих привести

к пожарам и загораниям.

Для отключения электрических сетей  в  случае  пожара  на  группу

садовых   домиков,   квартал  должны  быть  предусмотрены  отключающие

аппараты.

3.5. При эксплуатации электроустановок запрещается:

3.5.1. Пользоваться электропроводкой с поврежденной  изоляцией  и

неисправными электроприборами, применять электронагревательные приборы

без специальных несгораемых подставок.

3.5.2. Прокладывать   плоские   электропровода   с  пластмассовой

изоляцией в неотапливаемых помещениях и по сгораемому оборудованию без

асбестовой подкладки.

3.5.3. Завязывать  электропровода,  оттягивать   электролампы   с

помощью веревок и ниток, подвешивать абажуры и люстры на электрических

проводах, обертывать лампочки бумагой или нитью.

3.5.4. Пользоваться      временно      проложенными     участками

электропроводки (времянками).

3.6. При  закрытии  дач  и  садовых  домиков  на длительное время

электросеть должна быть обесточена на вводе.

3.7. Настенные   керосиновые  лампы  должны  иметь  металлические

отражатели и надежное крепление.  Расстояние от колпака над лампой или

крышки фонаря  до  сгораемого или трудносгораемого потолка должно быть

не менее  70  см,  а  от   лампы   или   фонаря   до   сгораемых   или

трудносгораемых стен - не менее 20 см.

4. Отопление

4.1. В  садовых  домиках допускается эксплуатация печей только на

твердом топливе.

4.2. Перед  началом  отопительного  сезона  все  печи должны быть

тщательно проверены и  отремонтированы.  Неисправные  печи,  камины  и

дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.

4.3. Для  отвода  дыма  следует  применять  строго   вертикальные

дымовые трубы  без уступов.  Толщина стенок дымовых каналов из кирпича

должна быть не менее 120 мм.

4.4. Для  защиты  пола,  стен и перегородок от возгорания следует

предусматривать:

- на  сгораемом  и  трудносгораемом  полу  под  топочной  дверкой

металлический лист размером 0,7 х 0,5 м, длинной стороной вдоль печи;

- изоляцию  сгораемой стены или перегородки,  примыкающей углом к

фронту печи,  штукатуркой толщиной 25 мм по  металлической  сетке  или

металлическим листом  по асбестовому картону толщиной 8 мм,  на высоту

от пола до уровня 0,25 см выше верха топочной дверки.

4.5. Под  каркасными  печами и кухонными плитами на металлических

ножках на   сгораемом   полу   необходимо   предусматривать    укладку

асбестового картона  толщиной  10 мм и листа кровельной стали.  Высота

металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм.

4.6. Расстояние от топливного отверстия печи от мебели, постели и

других сгораемых предметов должно быть не менее 1,25 м.

4.7. В  местах пересечения дымовой трубы (дымохода) сгораемых или

трудносгораемых конструкций    должны    устанавливаться     разделки.

Расстояние от  внутренней  поверхности  дымового  канала  до сгораемых

конструкций должно быть не менее 38 см, до трудносгораемых - 25 см. На

чердаках дымовые трубы должны быть побены.

4.8. Поверхность  отопительных  приборов   и   дымоходов   должны

систематически очищаться от пыли и других горючих отходов.

4.9. Запрещается:

4.9.1. Пользоваться    печами,    каминами,   имеющими   трещины,

неисправные дверцы,  недостаточные  разделки  от   дымовых   труб   до

деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий.

4.9.2. применять для  розжига  печей  бензин,  керосин  и  другие

легковоспламеняющиеся жидкости.

4.9.3. Перекаливать печи,  а также сушить дрова,  одежду и другие

материалы на печах и возле них.

4.9.4. Топить углем печи, не приспособленные для этого.

4.9.5. Устанавливать печи в мансардных помещениях.

4.9.6. Устанавливать на дымовых трубах зонты и дефекторы.

4.9.7. Применять  для топки печей дрова,  длина которых превышает

размеры топливника, топить печи с открытыми дверцами.

4.9.8. Топка печей в летний пожароопасных период.

4.9.9. Использовать    для     дымовых     труб     керамические,

асбестоцементные и металлические трубы.

5. Средства пожаротушения

5.1. На  территории  садоводческих  товариществ и ДСК должны быть

запасы воды для целей пожаротушения. У водоисточников, предназначенных

для целей   пожаротушения,   должны   быть  оборудованы  площадки  для

установки пожарных автомобилей и мотопомп.

5.2. Пожарные  гидранты  и  резервуары  на  зимний период времени

должны утепляться, а водоемы оборудоваться незамерзающими прорубями.

5.3. Кооперативы   с   количеством   участок  до  300  для  целей

пожаротушения должны  иметь  переносную   мотопомпу,   с   количеством

участков от  300  до  1000 - прицепную мотопомпу,  с количеством свыше

1000 - не менее двух прицепных мотопомп.  Для их хранения должно  быть

построено специальное помещение.

5.4. На территории кооператива должны быть  установлены  пожарные

посты -  щиты  с  набором  противопожарного  инвентаря  (огнетушители,

ведра, бочки с водой,  лопаты и т.п.) из расчета один поста на  каждые

20 участков. С наступлением минусовой температуры огнетушители следует

размещать в отапливаемых помещениях.

5.5. На   системах   водопровода  (диаметром  100  и  более  мм),

используемых в летнее время, должны быть предусмотрены на каждые 120 м

приспособления для забора воды пожарной техникой в случае пожара.

6. Действия на случай пожара

6.1. Члены   садоводческого  товарищества,  ДСК  при  обнаружении

пожара обязаны:

немедленно поднять пожарную тревогу, сообщить в пожарную охрану с

указанием точного адреса пожара, собрать ПСО;

до прибытия  пожарной  помощи  принять  меры  к эвакуации людей и

приступить к тушению пожара;

В ликвидации   пожара   обязаны   принимать   участие  все  члены

товарищества, ДСК и совершеннолетние члены их семей.

6.2. По  прибытии  подразделений  пожарной  охраны  и  до  полной

ликвидации пожара члены  правления  и  ПСО  поступают  в  распоряжение

старшего руководителя подразделения пожарной охраны.

После ликвидации пожара правление обязано обеспечить охрану места

пожара. Председатель  правления  (другой член правления или замещающий

председателя) обязан в течение суток сообщить о происшедшем  пожаре  в

местный орган   госпожнадзора,   а   по   застрахованным  строениям  в

территориальную инспекцию госстраха.

6.3. Каждый  факт  происшедшего  пожара должен быть рассмотрен на

общем собрании с обсуждением обстоятельств  возникновения  и  развития

пожара с принятием необходимых профилактических мер.

Примечание:

У сторожа садоводческого товарищества,  ДСК должна быть  вывешена

табличка  с  указанием  точного  адреса местонахождения двух ближайших

телефонов и адресом  ближайшей  пожарной  части  или  ДПД  с  выездной

пожарной техникой.